Návod k použití

Indikátor napětí pro kapacitní děliče napětí

DSA-LRM

No. 827 020 001

Pfisterer Kontaktsysteme

GmbH & Co. KG

Rosenstraße 44

D-73650 Winterbach

Telefon 	+49 7181-70 05 354

Fax		+49 7181-70 05 358

mittel-hochspannung@pfisterer.de

- Všeobecný popis

Kompaktní uzavřené rozváděče vyžadují nové způsoby indikace přítomnosti napětí. Tento napěťový indikátor umožňuje kontrolu přítomnosti napětí za pomocí kapacitní vazby, děliče.

Kapacitní dělič napětí může být instalován podpěrných izolátorech, proudových transformátorech, CONNEX rozpojitelných spojkách, v průchodkách a pod. Napěťový indikátor může být připojen jako trvalý indikátor napětí nebo jako přenosný přístroj. Trvalý napěťový indikátor může být použit pouze technickým personálem nebo poučenou osobou podle DIN VDE 0105, část 1. Mohou být použity pouze pro vymezení zařízení, které je bez napětí.

- Rozsah signálu měření: napětí na měřících zdířkách je ≥6,4 V a při proudu ≥3,2 μA a impedanci 2 MΩ a primární měření napětí je v rozsahu 01 až 0,45 UN .

- Když není indikátor DSA-LRM zasunut do měřících zdířek, musí být zdířky zakryty izolačním krytem o minimálním odporu 20 MΩ.

- Zkratování měřících zdířek jako vyřazení  indikátoru z činnosti je nepřípustné.

- Intervaly kontrol jsou dány předpisy o prevenci před úrazy a podnikovými normami. Není-li těmito předpisy stanovena doba kontroly, musí být tak určeno v předpisu pro užívání indikátoru, kde bude zohledněna např. i frekvence používání, vliv okolí a způsob transportu. Celkově však lze říci, že doba kontroly by neměla překročit šest roků.

Důležité vlastnosti

- Indikátor DSA-LRM je navržen jako elektrické rozhraní pro LRM systém podle IEC 61243-5.

- Indikátor nevyžaduje pomocné napájení a může být použit k trvalé indikaci přítomnosti napětí.

- Přítomnost napětí je signalizována blikající LED diodou.

- Elektrické krytí indikátoru je IP66 a indikátor je vyroben z nerozbitného plastu.

- Test indikátoru pomocí EURO-TEST/LRM testeru.

- Označení

Indikátor napětí DSA-LRM má následující označení

- „LRM“, navrženo pro upravený nízkoodporový ( LR ) systém

- Označení elektrického krytí IP

- Odkaz na IEC 61243-5

- Datum výroby

- Logo výrobce

- Znak CE

- Použití indikátoru

Přítomnost napětí je indikována blikající diodou LED. Pro kontrolu všech tří fází zároveň jsou nutné tři indikátory napětí.

- Vnitřní kontrola

Indikátor napětí není vybaven obvody pro vlastní vnitřní kontrolu funkčnosti. Kontrola je možná pouze testerem EURO-TEST/LRM, číslo 827 160 003.

- Rozsah pracovních teplot

Rozsah pracovních teplot je od –25°C do +55°C. Pouze v tomto teplotním rozsahu je zaručena jasná indikace.

- Náhradní díly

Protože je indikátor napětí v uzavřeném provedení, nevyžaduje žádné náhradní díly.

- Skladování a údržba

Napěťový indikátor musí být udržován v čistotě a musí být uložen na suchém místě.

- Stupeň elektrického krytí

Plně izolovaný systém IP66 je vyroben z nerozbitného plastu.

- Test

Indikátor napětí LRM lze nejlépe zkoušet měřením proudu. Při zatížení měřící zdířky kapacitou 1592 pF ( ≈ 2 MΩ ), měl by být proud v rozsahu 3,2 až 14,2 μA při normálním napětí. To představuje asi 0,6x UN .

- Opravy

Nefunkční nebo rozbité napěťové indikátory DSA-LRM by měly být zaslány do výrobního závodu ke kontrole.