# SACE ATS010

# AUTOMATICKÁ JEDNOTKA ŘÍZENÍ ZÁSKOKU

# Uživatelská příručka

Dříve než začnete používat  přístroj ATS010, přečtěte si pečlivě kapitolu 1 „Poznámky k bezpečnosti“. Tím se vyhnete nesprávným funkcím nebo nebezpečným provozním stavům.

Pro nastavení ATS010 navrhujeme přečíst si kapitolu 5, která obsahuje:

- seznam kontrolních otázek, které je třeba projít před začátkem,

- postup pro spouštění. Znalostí tohoto postupu se předejde problémům s připojením nebo instalací jednotky.

- tabulku pro odstraňování závad.

# Před začátkem provozu ATS010 však navrhujeme, abyste si přečetli tuto uživatelskou příručku.

# OBSAH

| 1. Poznámky k bezpečnosti | 4 |
| --- | --- |
| 2. Definice a zkratky | 5 |
| 3. Popis funkcí | 6 |
| 3.1 Popis zařízení a systému | 6 |
| 3.2 Základní spínací logika | 7 |
| 3.3 Funkce prováděné přes uživatelské rozhraní | 7 |
| 3.3.1 Volicí přepínač provozního režimu | 7 |
| 3.3.2 Tlačítko „Logic ON/OFF“ | 8 |
| 3.3.3 Tlačítko „Reset“ | 9 |
| 3.3.4 DIP přepínače na boku jednotky | 9 |
| 3.3.5 Nastavovací trimry | 10 |
| 3.3.6 Signalizační LED diody | 12 |
| 3.4 Popis vstupů | 13 |
| 3.4.1 Napěťový snímač normální napájecí sítě | 13 |
| 3.4.2 Napěťový snímač nouzové napájecí sítě | 13 |
| 3.4.3 Stav jističů | 13 |
| 3.4.4 Poloha jističů | 13 |
| 3.4.5 Vybavení jističů | 13 |
| 3.4.6 Aktivace/deaktivace automatizační logiky | 13 |
| 3.4.7 Stav generátoru nouzového napájení | 14 |
| 3.4.8 Dálkové resetování | 14 |
| 3.4.9 Nucené přepnutí na generátor nouzového napájení | 14 |
| 3.5 Popis výstupů | 15 |
| 3.5.1 Povel vypnutí/zapnutí jističů – vlastní bezpečnost | 15 |
| 3.5.2 Najetí/odstavení generátoru nouzového napájení | 16 |
| 3.5.3 Připojení/odpojení zátěže nízké priority | 16 |
| 3.5.4 Signalizace alarmu | 16 |
| 3.5.5 Stav logiky | 16 |
| 4. Funkce logiky | 17 |
| 4.1 Podrobný popis | 17 |
| 4.2 Příklady automatizační logiky | 21 |
| 5. Instalace a nastavování | 23 |
| 5.1 Dříve než začneme s nastavováním | 23 |
| 5.2 Nastavování | 24 |
| 5.3 Tabulka odstraňování závad | 26 |
| 5.4 Příslušenství potřebné pro jističe | 30 |
| 6. Mechanické a elektrické charakteristiky | 30 |

- Poznámky k bezpečnosti

V případě pochybností ohledně bezpečného používání  je třeba jednotku vyřadit z provozu.

# Bezpečné používání  není zaručeno v případě:

- že jednotka vykazuje viditelné známky poškození,

- jednotka nepracuje,

- jednotka byla dlouhou dobu skladována nebo došlo k jejímu poškození během dopravy.

# Automatická jednotka řízení záskoku ATS010 je určena pro automatický provoz jističů a pro signalizaci.

# Operace vypnutí a zapnutí  probíhají podle nastavení časové prodlevy, bez vyslání výstrahy.

# Před – začátkem práce na jističích

- prováděním údržby na jističích nebo elektrických obvodech napájených jističi  je nutné zajistit, aby ATS010 nebyla v provozu a nemohla ovládat jističe.

Během údržby  navrhujeme dát mechanický zámek na jističe a zajistit je tímto zámkem ve vypnuté poloze.

VÝSTRAHA! I když se zdá, že jednotka je v pohotovostním režimu (stand-by),  vypněte ji a pak teprve začněte pracovat na jističích. Jednotka by bez výstrahy mohla uvést jističe do činnosti.

- Definice a zkratky

| ABIL | logika aktivována |
| --- | --- |
| ALGE | alarm generátorové soupravy |
| ATAL | alarm ATS |
| ATIN | logika ATS vypnuta |
| ATS | automatická jednotka řízení záskoku |
| CACBN | vypínací povel pro jistič standardního napájení |
| CACBE | vypínací povel pro jistič nouzového napájení |
| CAGE | povel spuštění generátorové soupravy ( generátor nouzového napájení) |
| CB | jistič |
| CB-E | jistič nouzového napájení |
| CB-N | jistič standardního napájení |
| CCCBN | zapínací povel jističe standardního napájení |
| CCCBE | zapínací povel jističe nouzového napájení |
| CCD | povel spínání (switch) |
| COCO | spínání aktivováno |
| CSC | povel „odpojení zátěže“ |
| GE | generátorová souprava (generátor nouzového napájení) |
| MT | podpětí |
| NOAU | generátorová souprava není v automatickém režimu |
| T1 | doba prodlevy od zjištění anomálie sítě (která trvá déle než časová prodleva T1) do okamžiku vypnutí jističe standardního napájení |
| T2 | doba prodlevy od zjištění anomálie sítě do vyslání spouštěcího povelu generátorové soupravy |
| T3 | doba prodlevy od obnovení standardního napájení sítě do vyslání povelu zastavení (stop) generátorové soupravy. |
| T4 | doba prodlevy od obnovení standardního napájení sítě do vyslání povelu vypnutí jističe nouzového napájení |
| T5 | doba prodlevy od vyslání povelu „spínání aktivováno“ do okamžiku povelu zapnutí nouzového jističe. |

- Popis funkcí

3.1		Popis zařízení a systému

Automatická jednotka řízení záskoku ATS010 se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke stejné přípojnici. První se používá jako standardní napájecí vedení, druhé jako nouzové napájecí vedení vyvedené z generátoru nouzového napájení.

ATS010 je připojena k:

- jističům standardního a nouzového napájecího vedení, kde zjišťuje stav těchto vedení a vysílá vypínací a zapínací povely,

- řídicímu zařízení generátorové soupravy, s cílem zjistit stav generátoru a vyslat povely pro najetí a odstávku,

- dalším možným signálům, které přichází z provozu a jsou obrazem stavu spínací logiky,

- přípojnici standardního napájecího vedení, s cílem detekovat možné anomálie a k nouzovému napájecímu vedení, kde kontroluje přítomnost napětí.

3.2		Základní spínací logika

Následující diagramy ukazují základní automatizační funkce jednotky řízení záskoku SACE ATS010. V následujících odstavcích budou popsány vstupy, výstupy, přepínače a nastavovací trimry.

# Význam zkratek použitých v tomto diagramu pro případ, že jejich stav má hodnotu „0“.

VN		porucha na standardním napájecím vedení

CB-N		jistič standardního napájení je vypnut

GE		vypnutí generátoru nouzového napájení

VE		chybějící napětí na nouzovém napájecím vedení

CoCo		nepovoleno přepnutí na nouzové napájení

CB-E		vypnutí jističe nouzového napájení

LOAD	připojené zátěže nižší priority

# Detailní popis automatizační logiky je uveden v kapitole 4.

3.3Funkce prováděné přes uživatelské rozhraní

# 3.3.1	Volicí přepínač provozního režimu

Volicím přepínačem na předním panelu je možné vybrat jeden z následujících šesti provozních režimů. Tento přepínač působí elektromechanicky na výstupy a  všechny provozní režimy, vyjma režimu „Automatic“, pracují dokonce i v případě poruchy mikroprocesoru.

Tím se umožní dosažení maximální spolehlivosti jednotky řízení záskoku, poněvadž ATS010 může být ovládána v manuálním režimu v jakékoliv nouzové situaci.

# TEST

Generátorová  souprava (generátor nouzového napájení)  najíždí do provozu přes příslušný výstupní kontakt. Logika automatické jednotky řízení záskoku je aktivována. Tento provozní režim je vhodný pro odzkoušení spouštění generátorové soupravy a ke kontrole stavu nouzového napájecího vedení.

# AUTOMATIC

Logika jednotky řízení záskoku je aktivována. V případě poruch na standardním napájecím vedení začíná procedura přechodu ze standardního napájení na nouzové napájení a obráceně zase v případě, že se obnoví napájení na standardním vedení.

Logiku jednotky řízení záskoku je možno deaktivovat v případě nastavení přepínače do polohy „Automatic“, a to následujícími způsoby:

- rozpojením kontaktu „logic enabling“, který popíšeme níže,

- tlačítkem „Logic ON/OFF“. Příslušná signalizační LED dioda se rozsvítí červenou barvou.

S přepínačem v poloze „Automatic“ a s deaktivovanou logikou je možné  ovládat jističe přímo, bez použití přepínače.

# NORMAL ON

Jistič nouzového napájení se nuceně nastaví do vypnuté polohy a jistič napájení spíná. Dojde k zastavení generátorové soupravy a deaktivaci logiky jednotky řízení záskoku.

Tato poloha je vhodná  v případě, kdy uživatel chce provádět údržbu na nouzovém napájecím vedení nebo na generátorové soupravě (v těchto případech navrhujeme instalovat mechanický zámek ve vypnuté poloze jističe nouzového napájení).

# NORMAL & EMERGENCY OFF

Jističe standardního a nouzového napájení jsou vypnuty. Tento režim je vhodný pro případ údržby jednotky  (pak navrhujeme instalovt mechanický zámek ve vypnuté poloze pro oba jističe).

# Gen-Set START

Aktivace příkazu najíždění generátorové soupravy. Jističe jsou vypnuty a logika jednotky řízení záskoku je deaktivována. Jakmile  se objeví napětí na nouzovém napájecím vedení a je povoleno přepínání, je možno přepnout volicí přepínač do polohy „Emergency ON“ a takto zavést napájení z nouzového napájení.

Přepnutí na nouzové vedení je povoleno tehdy, jsou-li přítomny následující signály:

- „Emergency line“: 			ON

- „Start“ Gen Set: 				ON

-  „NOT AUTO“ Gen Set: 	OFF

- „NOT ENABLED“ Gen Set: OFF

- „ALARM“ Gen Set: 		OFF

- žádné alarmy na jističích.

# EMERGENCY ON

Napájení se dostává z nouzového napájecího vedení. Před přepnutím do této polohy musí být aktivní provozní režim „Gen-Set START“ a to až do okamžiku než dojde k aktivaci přepínání (záskoku) – viz popis výše.

# 3.3.2		Tlačítko „Logic ON/OFF“

Toto tlačítko působí na dvoustavový kontakt uvnitř ATS010 a umožňuje aktivaci a deaktivaci automatizační logiky. Tato funkce je aktivní pouze  u volicího přepínače v poloze „Automation“. Logiku je vhodné deaktivovat  v případě, kdy chceme přímo pracovat s jističi, nezávisle na ATS010.

K dispozici je také jeden elektrický vstup pro dálkovou aktivaci/deaktivaci logiky.

# 3.3.3	Tlačítko „Reset“

Umožňuje zpětné nastavení (reset)/opakovanou aktivaci logiky ATS010 po tom, co došlo k zastavení této automatizační logiky v důsledku jednoho z následujících důvodů:

- alarm - jistič vybaven spouští,

- signál - jistič vysunut

- příliš dlouhá nebo žádná zpětná odezva od jističů

# 3.3.4	DIP Přepínač na boku jednotky

Volicí přepínač DIP na levé straně umožňuje nastavení následujících parametrů:

- jmenovité napětí

- provoz snímače sítě z jedno- nebo trojfázové sítě

- síťový kmitočet

- strategie jednotky řízení záskoku

# 3.3.4.1	Jmenovité napětí

Následující tabulka ukazuje všechna možná nastavení:

| Un | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 V | off | off | off | off |
| 115 V | ON | off | off | off |
| 120 V | off | ON | off | off |
| 208 V | ON | ON | off | off |
| 220 V | off | off | ON | off |
| 230 V | ON | off | ON | off |
| 240 V | off | ON | ON | off |
| 277 V | ON | ON | ON | off |
| 347 V | off | off | off | ON |
| 380 V | ON | off | off | ON |
| 400 V | off | ON | off | ON |
| 415 V | ON | ON | off | ON |
| 440 V | off | off | ON | ON |
| 480 V | ON | off | ON | ON |
| 500 V | off | ON | ON | ON |

Hodnoty jmenovitého napětí jsou vztaženy:

- k fázovému napětí  (v případě jednofázového provozu)

- ke sdruženému napětí (v případě trojfázového provozu)

Nastavení jedno/trojfázového provozu se provádí DIP přepínačem č. 6.

# 3.3.4.2	Kmitočet sítě

Kmitočet sítě 50 nebo 60 Hz se nastavuje DIP přepínačem č. 7. Prahová hodnota kmitočtu se automaticky nastaví na ±10 % kolem jmenovité hodnoty.

# 3.3.4.3	Strategie jednotky řízení záskoku

Podle aplikace  je možno používat dvě různé strategie spínání.

Pro strategii 1 platí následující  spínací sekvence:

- zjištění poruchy na standardním napájecím vedení

- vypnutí jističe standardního napájení a spuštění generátoru

- čekání na přítomnost napětí generátoru a zapnutí nouzového jističe.

Strategii 1 je možno používat pouze za přítomnosti bezpečnostního pomocného napájecího zdroje.

U strategie 2 čeká ATS 010 před vysláním povelů do jističů na dostupnost standardního napájení  nebo na příchod napětí z nouzového napájení. Spínací sekvence je následující:

- zjištění poruchy na standardním napájení

- najetí generátoru

- čekání na napětí generátorové soupravy a vypnutí jističe standardního napájení

- sepnutí jističe generátorové soupravy

Tato strategie jednotky řízení záskoku  je nutná v případě, že výkon pro přídavná zařízení je odebírán přímo ze sítě a z generátoru nouzového napájení.

Logika je vysvětlena podrobně v kapitole 4 pro obě strategie jednotky řízení záskoku. Schémata zapojení jsou různá podle toho, jaká strategie byla použita.

# 3.3.5	Nastavovací trimry

Na boku jednotky ATS010 je 7 trimrů pro nastavení minimální a maximální prahové hodnoty a časové prodlevy.

# Prahové hodnoty minimálního a maximálního napětí

Pevná prahová hodnota +5% a –5% kolem jmenovitého napětí je standardním případem. Trimry umožňují nastavení následujícího rozsahu:

Minimální napětí: od –5% do –30% nepřerušené napěťové hodnoty

Maximální napětí: od +5% do +30 % nepřerušené napěťové hodnoty

# Konfigurace zpoždění

T1		Doba prodlevy od zjištění poruchy sítě  do vypnutí jističe standardního napájení. Nastavovací rozsah je od 0 do 32 sekund.  Tím se vyhneme nechtěným vypnutím způsobeným krátkodobými napěťovými poklesy.

T2 	Časová prodleva od zjištění poruchy sítě do vyslání povelu „Gen-Set Start“. Nastavovací rozsah od 0 do 32 sekund. Podobně jako u T1 se touto prodlevou vyhneme nechtěnému najetí generátoru nouzového napájení v případě krátkých napěťových poklesů.

T3		Doba prodlevy od obnovení napětí na standardním napájecím vedení  do vyslání povelu „Gen-Set Stop“.  Nastavovací rozsah od 0 do 254 sekund. Umožňuje zchlazení generátoru nouzového napájení před jeho zastavením.

T4  	Doba prodlevy od okamžiku obnovení napětí na standardním vedení do příchodu povelu pro vypnutí jističe nouzového napájení. Nastavovací rozsah je od 0s do 254 sekund. Umožňuje  stabilizaci napětí na standardním napájecím vedení  ještě před začátkem spínací procedury jednotky řízení záskoku.

T5		Časová prodleva od přijetí signálu „switching enable“ (aktivace spínání) do vyslání povelu zapnutí jističe nouzového napájení.  Nastavovací rozsah od 0 do 32 sekund. Umožňuje čekání na stabilitu napětí na nouzovém napájecím vedení před přepnutím na toto nouzové napájení.

# 3.3.6	Signalizační LED diody

# Signalizace stavu ATS010

# POWER ON:	zelená LED dioda, která svítí v případě napájení ATS010

ATS Status: 		za normálního provozu LED dioda nesvítí,

v případě deaktivace automatizační logiky se rozsvítí žlutá LED

červeně se LED rozsvítí v případě alarmu

LOGIC ON/OFF	zelená LED - svítí při aktivaci logiky

červená LED - svítí při deaktivaci logiky

# Signalizace stavu standardního a nouzového napájení

# L1, L2, L3

(R, S, T)		zelená LED pro normální stav

červená LED pro alarm v důsledku podpětí a přepětí

přeblikává červená a zelená LED pro invertovaný sled napěťových fází

bliká červená LED pro alarmy minimálního a maximálního kmitočtu

# U nouzového napájecího vedení signalizuje přítomnost napětí zelená LED dioda.

# Signalizace stavu jističů

# ON: 			červená  LED dioda pro indikaci zapnutého stavu jističe

ALARM		červená LED dioda pro indikaci nestandardního stavu jističe (nesoulad mezi vyslanými povely a skutečným stavem jističe)

TRIP		červená LED pro indikaci vypnutí jističe spouští

WITHDR		žlutá LED pro indikaci vysunutého nebo vyjmutého jističe

# Diody pro indikaci stavu generátorové soupravy  (generátoru nouzového napájení)

START				zelená LED v případě  vyslání spouštěcího povelu pro generátorovou soupravu

NOT AUTO	červená LED, která svítí v případě provozu generátorové soupravy v jiném než automatickém režimu (generátor nemůže být spuštěn dálkově)

ALARM				červená LED v případě poruchy na generátoru (Alarm generátoru)

NOT ENABLED	červená LED v případě zapnutí do režimu nepovoleného přepnutí na generátor

(not enabled)

3.4		Popis vstupů

# 3.4.1	Napěťový snímač pro normální napájecí vedení (Voltage sensor – normal supply)

Trojfázový napěťový snímač, zabudovaný do jednotky řízení záskoku SACE ATS010,  umožňuje provádět zjišťování závad sítě. Fáze je možno přímo připojovat až do hodnoty 500 V stř. jmenovitého napětí. U vyšších hodnot se používají převodní transformátory napětí, z jejichž sekundární strany je pak napájena ATS010 (sekundární napětí typicky 100 V).

Snímač sítě je schopen zjistit následující závady:

- minimum a maximum napětí

- ztrátu fáze

- napěťovou nevyváženost

- změněný sled napětí

- minimum a maximum kmitočtu

Snímače sítě monitorují normální napájecí vedení, s cílem zahájit přepínací postupy z normálního na nouzové napájecí vedení v případě závady na síti. Síťový snímač rovněž aktivuje zpětné přepínací postupy po obnovení napětí na normální napájecí síti.

# 3.4.2	Napěťové snímače pro nouzové napájecí vedení (Voltage sensor – emergency supply)

Jednofázový snímač zapojený následně za generátorem umožňuje monitorování přítomnosti napětí nouzového napájecího zdroje.

# 3.4.3	Stav jističů (Circuit breaker status)

K pomocným kontaktům jističů jsou připojeny dva vstupy (jistič vypnut = kontakty rozpojeny).

# 3.4.4	Poloha jističů (Circuit breakers position)

V případě použití výsuvných (násuvných) jističů jsou poziční kontakty těchto jističů připojeny na tyto vstupy (vysunuto = kontakt rozpojen). V případě vysunutí jističe se automaticky odstaví řídící logika. po opětovném zasunutí je možno opět zapnout logiku resetovacím povelem (přímo z panelu ATS010 nebo přes příslušný vstup dálkově).

V případě použití pevných jističů musí být tyto vstupy vyzkratovány.

# 3.4.5	Vypnutí jističe spouští (Circuit breakers trip)

K těmto vstupům jsou připojeny signalizační kontakty pro signalizaci vypnutí jističů ochrannou spouští. V případě takovéhoto vypnutí jističe nastane deaktivace řídicí automatizační logiky. Po opravě poruchy je možno logiku znovu aktivovat povelem „Reset“ stejně jako v bodě 3.4.4.

# 3.4.6	Aktivace/deaktivace automatizační logiky (Automation logic enable/disable)

Je-li tento vstup sepnut, je automatizační logika  aktivována. Deaktivaci této logiky je možno provést:

- alarmy

- povely způsobenými poruchou

- tlačítkem na přední straně ATS.

Je užitečné začlenit sem všeobecné alarmy, přicházející z provozu a takto zablokovat automatizační logiku ATS010.

# 3.4.7	Stav generátorové jednotky (Gen set status)

Tři vstupy, které jsou vyhrazeny pro monitorování  generátoru nouzového napájení a které slouží pro řízení přepínacích postupů pro přepnutí na nouzové napájení a pro vyslání příslušných signálů.

# Alarm GEN.ALARM

Tento alarm blokuje přepnutí na nouzovou napájecí síť.

Dojde-li GEN.ALARM v případě dodávky energie z nouzové napájecí sítě, rozpíná nouzový jistič a automatizační logika čeká  na obnovení napájení z normální sítě.

Tento vstup je možno použít pro paralelní připojení několika alarmů vysílaných z generátorové soupravy, a to: ztráta tlaku oleje, příliš vysoká teplota atd.

Alarm je signalizován svitem LED diody „Alarm“ na přední straně ATS a sepnutím příslušného elektrického kontaktu.

# Automatický provoz generátoru nouzového napájení (GEN.AUT)

V případě poruchy na normálním napájecím vedení  dojde k nastartování generátoru nouzového napájení pouze je-li nastaven na automatický provoz (zkratovaný vstup). Automatický provoz je možno deaktivovat v případě údržby generátoru a takto zabránit nechtěnému uvedení generátoru do provozu.

Automatický provoz generátoru nouzového napájení je signalizován svitem LED „Not Auto“  na přední straně ATS (červeně svítí v případě vypnutí aut. provozu).

# 3.4.8	Dálkový reset  (Reset from remote)

Tento vstup má stejnou funkci jako resetovací tlačítko na panelu ATS010. Plní funkci dálkového resetu.

Zařízení musí být zpětně resetem nastaveno do automatického režimu po následujících událostech:

- jističe byly vypnuty ochrannou spouští

- jističe byly vysunuty

- překročení časového limitu odezvu jističů

# 3.4.9	Nucené přepnutí na nouzového napájení  (Forced switching to emergency)

Některé průmyslové procesy potřebují  namísto napájení z normálního vedení na krátkou dobu zajistit napájení z generátoru nouzového napájení a takto se vyhnout možné poruše napájení. Používá se to v případech, kdy potřebujeme vysokou spolehlivost napájení.

Nucené přepnutí na zdroj nouzového napájení se snadno provede  přidržením tohoto vstupu v sepnutém stavu.  Tím se odstartuje kompletní přepínací procedura jednotky řízení záskoku na nouzovou napájecí síť:

- nastartování generátoru nouzového napájení

- vypnutí jističe normální napájecí sítě

- zapnutí jističe nouzového napájení

Napájení z nouzového napájecího zdroje zůstane zachováno po dobu přítomnosti povelu. Po skončení tohoto povelu  začne přepnutí jednotky řízení záskoku na normální napájecí síť.

3.5		Popis výstupů

# 3.5.1	Povel vypnutí/zapnutí jističů – vlastní bezpečnost (opening/closing)

Výstupní relé ovládají jističe  prostřednictvím motorových pohonů (u kompaktních jističů) nebo zapínacích a vypínacích cívek (u vzduchových jističů). Konfigurace výstupních relé je uspořádána tak, aby  umožnila ovládání jakéhokoliv typu motorového pohonu přímým připojením. V kapitole 5 zkontrolujte povolená jmenovitá napětí pro provoz motorů, zapínacích a vypínací cívek. SACE ATS010 má zabudováno elektrické blokování, realizované výkonovými relé, s cílem dosáhnout vysokou bezpečnost ovládání jističů. Také řídící software pro automatickou logiku je zpracován tak, aby se zabránilo nežádoucímu provozu jističů.

Abychom dokázali zajistit vysokou spolehlivost,  provádí automatická řídicí logika monitorování správného provozu po vyslání povelu. Pokud během 5 sekund od vyslání povelu nedojde zpětné hlášení o spínacím stavu jističe, považuje ATS010 tento stav za nesplněný povel a postupuje následovně:

- zastaví provoz automatické logiky

- LED signalizují alarmový stav jističe

- Dojde k sepnutí kontaktů „Alarm“ a „Logic“

Pro znovuobnovení  funkce automatické logiky je třeba vyslat nulovací (reset) povel (stlačením tlačítka nebo dálkově).

Pokud povel pro zapnutí/vypnutí funguje správně,  SACE ATS010 provede vypnutí tohoto povelu o 1 sekundu později. Následující obrázky ukazují logiku vypínání jističe normální napájecí sítě. Povely pro zapnutí CB-E (emergency) a vypínací povely CB-N (normal) a CB-E (emergency) fungují stejným způsobem.

Narušený povel                                       Správný povel

# 3.5.2	Najetí/zastavení generátoru nouzového napájení  (Gen-set start/stop)

# Přepínací kontakt, který ovládá najetí a zastavení generátoru nouzového napájení.

# 3.5.3	Připojení/odpojení  zátěže nízké priority (low priority load connection/disconnection)

Přepínací kontakt, který ovládá odpojování zátěže nízké priority v případě vypnutí jističe normální napájecí sítě. Zátěže jsou zpětně připojovány k napájení po sepnutí jističe CB-N.

# 3.5.4	Signalizace alarmu (Alarm signalling)

Kontakt (NC bez pomocného napájecího zdroje) signalizuje přítomnost  alarmu přicházejícího  z jističe, generátoru nouzového napájení nebo samotného ATS010. Tento kontakt  funguje s vlastní bezpečností a je rozepnut za normálního provozu. Sepnutí znamená, že v systému je vyslán alarm nebo není k dispozici pomocné napájení pro ATS010.

# 3.5.5	Stav logiky (Logic status)

Tento kontakt zapíná je-li logika automatické jednotky řízení záskoku  aktivní. Pokud je tento kontakt rozpojen, je logika deaktivována (v důsledku: přítomnosti alarmu, poruchy mikroprocesoru, ztráty napájení atd.).

- Funkce logiky

  - Podrobný popis

Kompletní funkce logiky je popsána statickým diagramem s 6 možnými stavy. Přepínání mezi jednotlivými stavy a příslušné podmínky jsou popsány v připojených tabulkách. Stav 1 znamená přítomnost signálu na vstupu, stav 0 znamená nepřítomnost signálu na vstupu, X = nespecifikovaný stav (0 nebo 1).

Existuje 6 možných stavů, podle spínací polohy jističů a podle provozního stavu generátoru nouzového napájení:

- N + OFF: normální jistič je zapnut, nouzový jistič je vypnut, generátor vypnut.

- N + ON: normální jistič je zapnut, nouzový jistič je vypnut,  generátor je nastartován.

- Open + OFF: oba jističe jsou vypnuty, generátor vypnut.

- Open + OFF: oba jističe vypnuty, generátor nastartován.

- E + ON: nouzový jistič je zapnut, normální jistič je vypnut, generátor je nastartován.

- E +OFF: nouzový jistič zapnut, normální jistič je vypnut generátor je vypnut (tento stav platí pouze pro strategii 2 a pouze pro případ nutnosti).

Je také možné mít stav „ATS locked“ (čekání na reset), pro který:

- logika je zablokována (s jističem nelze provádět žádné operace)

- alarmový signál (ATAL) a logika (ATIN) jsou aktivovány

# Statický diagram:

Provoz v automatickém režimu se strategií 1:

| z | do |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CCD | CoCo | NoAu | ALGE | Další podmínky |
| 1 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení není OK od T2 |
| 1 | 2 | 1 | X | 0 | 0 |  |
| 1 | 3 | 0 | X | X | X | Normální napájení není OK od T1 |
| 2 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | Stav 2 přítomen od T3 Normální napájení OK od T4 |
| 2 | 1 | X | X | 1 | X |  |
| 2 | 1 | X | X | X | 1 |  |
| 2 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení OK od T1 |
| 2 | 4 | 1 | X | 0 | 0 | Nouzové napájení je OK od T5 |
| 3 | 1 | 0 | X | X | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 1 | 1 | X | 1 | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 1 | 1 | X | X | 1 | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení není OK od T2 |
| 3 | 4 | 1 | X | 0 | 0 |  |
| 4 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení je OK od T4 |
| 4 | 3 | X | X | 1 | X |  |
| 4 | 3 | X | X | X | 1 |  |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nouzového napájení je OK od T5 Normální není OK. |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | nouzového napájení je OK od T5. |
| 5 | 3 | X | X | 1 | X |  |
| 5 | 3 | X | X | X | 1 |  |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Normální napájení je OK od T4. Stav 5 nebo 6 přítomen od T4. |
| 5 | 4 | X | 0 | 0 | 0 | Stav 5 nebo 6 platí od T4 |
| 5 | 4 | X | X | 0 | 0 | Nouzové napájení není OK. |
| 6 | 3 | X | X | X | X |  |

Provoz v automatickém režimu se strategií 2:

| z | do |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CCD | CoCo | NoAu | ALGE | Další podmínky |
| 1 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení není OK od 2 |
| 1 | 2 | 1 | X | 0 | 0 |  |
| 2 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | Stav 2 přítomen od T3 Normální napájení OK od T4 |
| 2 | 1 | X | X | 1 | X |  |
| 2 | 1 |  | X | X | 1 |  |
| 2 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení není OK od T1 Nouzové napájení je OK od T5 |
| 2 | 4 | 1 | X | 0 | 0 | Nouzové napájení je OK od T5 |
| 3 | 1 | 0 | X | X | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 1 | 1 | X | 1 | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 1 | 1 | X | X | 1 | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení není OK od T2 |
| 3 | 4 | 1 | X | 0 | 0 |  |
| 4 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | Normální napájení je OK od T4 |
| 4 | 3 | X | X | 1 | X |  |
| 4 | 3 | X | X | X | 1 |  |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nouzového napájení je OK od T5 Normální není OK. |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nouzového napájení je OK od T5. |
| 5 | 3 | X |  | 1 | X | Normální je OK od T4 |
| 5 | 3 | X |  | X | 1 | Normální je OK od T4 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Normální napájecí je OK od T4. Stav 5 nebo 6 přítomen od T4. |
| 5 | 4 | X | 0 | 0 | 0 | Normální napájecí je OK od T4. Stav 5 nebo 6 přítomen od T4. |
| 5 | 4 | X | 0 | 0 | 0 | Nouzová napájení je OK od T5 Stav 5 nebo 6 je přítomen od T4 |
| 5 | 6 | X | X | 1 | X | Normální není OK nebo je OK od T4 |
| 5 | 6 | X | X | X |  | Normální není OK nebo je OK od T4 |
| 6 | 3 | X | X | X | X | Normální napájecí je OK od T4 |

Následující tabulky platí pro ATS010 s přepínačem v provozním režimu „Test operation“.  Předpokládáme, že nejsou žádné alarmy od generátoru nouzového napájení a generátor pracuje v automatickém režimu.

# Provoz v testovacím režimu se strategií 1

| z | do |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CoCo | ALGE | Další podmínky |
| 1 | 2 | X | 0 |  |
| 1 | 3 | X | X | Normální napájení není OK od T1 |
| 2 | 1 | X | 1 |  |
| 2 | 4 | X | 0 | Normální napájení není OK od T1 |
| 3 | 1 | X | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 4 | X | 0 |  |
| 4 | 2 | X | 0 | Normální napájení je OK od T4 |
| 4 | 3 | X | 1 |  |
| 4 | 5 | 1 | 0 | Nouzová napájení je OK od T5 Normální není OK. |
| 5 | 3 | X | 1 |  |
| 5 | 4 | 1 | 0 | Normální napájení je OK od T4 Stav 5 nebo 6 je přítomen od T4 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Stav 5 nebo 6 přítomen od T4. |
| 5 | 4 | X | 0 | Nouzové napájení není OK. |
| 6 | 3 | X | X |  |

# Provoz v testovacím režimu se strategií 2

| z | do |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CoCo | ALGE | Další podmínky |
| 1 | 2 | X | 0 |  |
| 2 | 1 | X | 1 |  |
| 2 | 4 | X | 0 | Normální napájení není OK od T1 Nouzová napájení je OK od T5 |
| 3 | 1 | X | X | Normální napájení je OK od T4 |
| 3 | 4 | X | 0 |  |
| 4 | 2 | X | 0 | Normální napájení je OK od T4 |
| 4 | 3 | X | 1 |  |
| 4 | 5 | 1 | 0 | Nouzová napájení je OK od T5 Normální napájení není OK. |
| 5 | 3 | X | 1 | Normální napájení je OK od T4 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | Normální napájení je OK od T4 Stav 5 nebo 6 je přítomen od T4 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Normální napájení je OK od T4 Stav 5 nebo 6 je přítomen od T4 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | Normální napájení je OK od T4 Stav 5 nebo 6 je přítomen od T4 |
| 5 | 6 | X | 1 | Normální napájení není OK nebo je OK po dobu kratší než T4 |
| 6 | 3 | X | X | Normální napájení je OK od T4 |

  - Příklady automatizační logiky

# Spínací sekvence v případě poruchy normálního napájecího vedení a obnovení napájení.

# Spínací sekvence v případě nuceného připojování na nouzové napájecí vedení

- Instalace a nastavování

V této kapitole najdete praktický návod pro instalaci ATS010 a nastavování.

Tento návod obsahuje:

- poznámky ke kontrole správné instalace ATS010

- postup nastavování a kontroly vodičového připojení

- návod pro odstraňování nejčastějších závad

# Použijte následující stránky jako kontrolní seznam.

  - Dříve než začnete nastavovat

# Kontrola provozní jednotky a jističů

Zajistěte, aby  existující provozní jednotka byla vůbec schopna implementovat ATS010.

- Generátor nouzového napájení musí být provozovatelný odděleně od normální napájecí sítě

- Jmenovité napětí a kmitočet sítě se musí nacházet v povoleném rozsahu

- Napájení ATS010 musí být zaručeno i v případě, že nemáme napájení z normální sítě nebo generátoru nouzového napájení.

Zajistěte, aby jističe řízené ATS měly správné charakteristiky.

- Jističe musí být mechanicky blokovány

- Jističe musí být konkrétního typu a jejich parametry musí být v určitém rozsahu

- Jističe musí být vybaveny požadovaným příslušenstvím (viz 5.4).

# Kontrola vodičového připojení

# Elektrická schémata pro ATS010, která je připojena k jističům Isomax a Imax, jsou součástí této příručky.

- Pokud pomocné obvody mají k dispozici nezávislý zdroj, postupujte podle  schématu označeného „S bezpečnostním napájením“.

- Pokud pomocné obvody jsou napájeny přímo ze sítě nebo z generátoru nouzového napájení, postupujte podle schématu označeného „Bez bezpečnostního napájení“.

# Připojovací vstupy k řídicímu systému generátoru nouzového napájení

- Start/stop generátoru nouzového napájení (Gen set start/stop)

- Alarmový signál generátoru nouzového napájení (Gen set alarm signal). Při nepřítomnosti tohoto signálu dejte vstup do zkratu.

- Generátor nouzového napájení v automatickém/manuálním režimu (Gen set automatic/manual mode). Při nepřítomnosti tohoto signálu dejte vstup do zkratu.

# Další vstupy

- Aktivace  připojení ke generátoru nouzového napájení (Switching to Gen set enable). V případě nepřítomnosti tohoto signálu dejte vstup do zkratu.

- Dálkový povel jednotky řízení záskoku (Transfer switch command from remote).

- Logika aktivována (logic enabled)

- Dálkový nulovací povel (Reset command from remote).

# Připojení  jističům normálního a nouzového napájecího vedení

- Motorový pohon nebo vypínací a zapínací cívky

- Signál vypnut/zapnut.

- Signál vypnutí ochrannou spouští. Při nepřítomnosti tohoto signálu (např. u odpínačů) zkratujte tento vstup.

- Signál jistič zasunut. V případě pevně zabudovaného jističe zkratujte tento vstup.

# Signálové kontakty (pokud jsou použity)

- alarm

- automatizační logika aktivována

Povelové kontakty (pokud jsou použity)

- odpojení zátěže s nízkou prioritou

# Snímač sítě

- síť

- generátor (nouzového napájení)

# Dodávka napájení  a zemnění

- dodávka napájení

- zemní spojení

# Konfigurace jednotky

# Nastavte DIP přepínače na bočním panelu (viz 3.3.4)

- provoz na jednofázové nebo trojfázové síti

- kmitočet: 50 nebo 60 Hz

- provozní napětí

jednofázové: nastavení hodnoty napětí mezi fází a nulou

trojfázové: nastavení napětí mezi fázemi

- provozní strategie jednotky řízení záskoku

- pokud jsou motorové pohony  zapínací a vypínací cívky napájeny přímo ze sítě normálního a nouzového napájení, vyberte pouze provozní režim strategy 2.

Konfigurace trimru na bočním panelu (viz 3.3.5)

- prahová hodnota maximálního a minimálního napětí

- časové prodlevy

# Tato nastavení je možno měnit po uvedení ATS010 do činnosti.

  - Nastavování

Po prostudování tohoto postupu bude uživatel schopen nastavit jednotku řízení záskoku ATS a současně zkontrolovat, zda instalace byla provedena správným způsobem.

V opačném případě je třeba projít tabulku Odstraňování závad (5.3).

- Začněte  s nastavováním nenapájené ATS010 s oběma jističi vypnutými.

pozor!: kontakt alarmového signálu je sepnut!

Volicí přepínač přepněte do polohy Norm.-Emer. OFF

Volicí přepínač v této poloze během najížděcí fáze ATS010 způsobí, že jističe budou přidrženy ve vypnutém stavu.

# Zapněte napájení do ATS010

Všechny LED diody na předním panelu na krátký okamžik blikají.

Na konci této sekvence svítí pouze (zelená) LED dioda „Power“.

LED diody pro signalizaci jističů nesvítí.

Pokud je přítomno napětí z normální napájecí sítě a není narušeno, svítí zelené LED L1, L2, L3 (R,S.T) (u jednofázového provozního režimu svítí pouze zelená dioda R).

- U jističů ve výstuvném nebo násuvném provedení: dáme oba jističe do vysunuté polohy a je zasuňte.

LED dioda „withdrawn“ (= vysunuto)  bude svítit při vysunutí jističů  a nebude svítit při zasunutí  jističů.

- U jističů s ochrannou spouští: provedeme zkoušku vypnutí spouští u každého jističe

Během zkoušky se rozsvítí LED dioda „trip“ a po zrušení vypnutí se zase rozsvítí.

- Dejte generátor nouzového napájení (Gen-set) do manuálního a pak do automatického režimu.

LED dioda „Not Auto“ se rozsvítí při nastavení do manuálního režimu a zháší při nastavení do automatického režimu.

- Zapnutí a vypnutí vstupu pro aktivaci přepínání na generátor nouzového napájení

LED dioda „Not enabled“ (= neaktivováno) se rozsvítí při deaktivaci přepínání a rozsvítí při aktivaci přepínání.

- Zapnutí a vypnutí vstupu pro alarm generátoru nouzového napájení.

LED „Gen-set“ se rozsvítí a zhasne.

- Přepněte  volicí přepínač do polohy „Gen-Set Start“.

LED „Start“ se rozsvítí a signalizuje aktivní stav výstupního kontaktu ATS010.

Začne najíždět generátor nouzového napájení.

Zelená LED „Emergency Line“ se rozsvítí a signalizuje přítomnost napájecího napětí z nouzové napájecí sítě.

- Přepněte volicí přepínač do polohy „Emergency ON“.

Jistič pro připojování sítě nouzového napájení zapíná.

Zátěž je napájena z generátoru nouzového napájení.

Stavová indikační dioda nouzového jističe začne svítit červeně a  signalizuje zapnutý stav jističe.

- Přepněte volicí přepínač zpět do polohy „Gen-Set Start“.

Jistič pro připojování sítě nouzového napájení vypíná.  Stavová indikační LED dioda zháší.

- Přepněte volicí přepínač do polohy „Norm-Emergency Off“.

Zelená LED dioda pro „najetí generátoru nouzového napájení“ zháší a tím signalizuje, že ATS 010 vyslal povel „stop“ do generátoru nouzového napájení.

Zelená LED diody „Emergency Line“ zháší a signalizuje tím, že na síti nouzového napájení není napětí.

- Přepněte volicí přepínač do režimu „Normal ON“.

Jistič normální napájecí sítě zapíná.  LED dioda  „ON“ přejde do červené barvy.

- Přepněte volicí přepínač do polohy „Normal-Emergency OFF“.

Jistič sítě normálního napájení vypíná.

LED ON pro příslušný jistič  zháší.

- Znovu přepněte volicí přepínač do režimu „Normal ON“.

Jistič normální napájecí sítě zapíná. LED ON pro signalizaci stavu tohoto jističe přejde do červené barvy.

- Přepněte volicí přepínač do polohy „Automatic“.

Pokud je automatizační logika deaktivována, svítí LED „Logic ON/OFF“ červeně.

V takovém případě stlačte tlačítko „Logic ON-OFF“ a aktivujte tuto logiku (LED dioda přejde do zelené barvy).

ATS010 začne pracovat v automatickém režimu takto:

- pokud napětí v normální napájecí síti je v pořádku, zůstane jistič pro připojení této sítě zapnut.

- jinak jednotka řízení záskoku začne spínací sekvenci pro připojení generátoru nouzového napájení.

- Stlačte tlačítko „Logic ON-OFF“ a takto deaktivujte a aktivujte logiku spínání.

Stavová LED ATS přechází do žluta není-li logika aktivní, případně zháší je-li logika aktivní.

Výstupní kontakt pro stav logiky (Logic State) je sepnut  je-li automatizační logika aktivní a rozepnut je-li logika deaktivována.

- Spojte a rozpojte vstup zapínání a vypínání logiky.

Stavová LED ATS přechází do žluta není-li logika aktivní, případně zháší je-li logika aktivní.

Výstupní kontakt pro stav logiky (Logic State) je sepnut  je-li automatizační logika aktivní a rozepnut je-li logika deaktivována.

- Zapněte vstup nuceného připojování k nouzovému napájení:

ATS010 provede tuto spínací proceduru: nastartuje generátor nouzového napájení, dá povely jističům a začne dodávat energii do zátěže z generátoru nouzového napájení.

Jakmile je dálkový povel jednotky řízení záskoku deaktivován (rozpojení kontaktů), což nastane v případě obnovení napájení z normální napájecí sítě, ATS010 provede zpětnou přepínací sekvenci na normální napájecí síť.

- Vyslání povelu „Reset“ z dálkové ovládací jednotky (sepnutí příslušného vstupu):

ATS010 provede nulovací sekvenční cyklus pro všechny LED na předním panelu a pak obnoví předchozí stav.

- V případě nutnosti použijeme trimry pro nastavení časové prodlevy či prahové maximální nebo minimální napěťové hodnoty (podle požadavků napájeného provozu).

- Nyní je nastavení skončeno. ATS od tohoto okamžiku provádí monitorování dodávané energie do provozu.

  - Odstraňování závad

# AKTIVACE NAPÁJENÍ A SPUŠTĚNÍ

| Závada | Popis | Možné příčiny |
| --- | --- | --- |
| ATS010 se neuvede do „zapnutého stavu“ | Není přítomno pomocné napájení. | chyba ve vodičovém připojení od tohoto pomocného zdroje ATS je napájena 24 V přes vstupy 48 V |
| ATS stále opakuje startovací sekvenci | Trvalá přítomnost povelu „reset“. | Chybné zapojení vstupu pro resetování. |

# Spínací stav jističů (CB Status)

| Závada | Popis | Možné příčiny |
| --- | --- | --- |
| LED „withdrawn“ stále svítí avšak jistič je v pevném provedeví. | ATS010 zjišťuje rozpojený obvod na příslušném vstupu. | tento vstup se nachází v rozpojeném stavu chyba ve vodičovém připojení. |
| LED „withdrawn“ stále svítí avšak jistič je zasunut. | ATS010 zjišťuje rozpojený obvod na příslušném vstupu. | - chyba ve vodičovém připojení. |
| LED „Withdrawn“ nesvítí avšak jistič je vysunut. | ATS010 zjišťuje uzavřený obvod na příslušném vstupu. | - chyba ve vodičovém připojení. |
| LED dioda „Trip“ svítí, avšak přístroj není vůbec vybaven ochrannou spouští. | ATS010 zjišťuje rozpojený obvod na příslušném vstupu | - chyba ve vodičovém připojení |
| LED dioda „Trip“ svítí, avšak jistič není vypnut spouští. | ATS010 zjišťuje rozpojený obvod na příslušném vstupu | - chyba ve vodičovém připojení |
| Příslušná stavová LED dioda nesvítí při vypnutém jističi. | ATS010 zjišťuje uzavřený obvod na příslušném vstupu | - chyba ve vodičovém připojení |
| Ať jistič zapínáme nebo vypínáme, stavová LED dioda pro indikaci spínacího stavu jističe je pořád ve vypnutém stavu. | ATS010 zjišťuje rozpojený obvod na příslušném vstupu | tento vstup buď nebyl připojen, nebo je chyba ve vodičovém připojení |
| Ať jistič zapínáme nebo vypínáme, stavová LED dioda pro indikaci spínacího stavu jističe svítí pořád červeně. | ATS010 zjišťuje uzavřený obvod na příslušném vstupu | - chyba v kabeláži |
| Není možné ovládat nouzový jistič přes volicí přepínač na přední straně ATS010 | Motorové pohony nebo vypínací a zapínací cívky nefungují správným způsobem. | chyba ve vodičovém připojení není přítomno pomocné napájení |

# GENERÁTOR

| Závada | Popis | Možné příčiny |
| --- | --- | --- |
| Nelze nastartovat generátor přes ruční volič na přední straně ATS010. |  | chyba ve vodičovém připojení Zkontrolujte, zda používáte správný výstupní kontakt (vypínací nebo zapínací), podle použitého generátoru |
| Generátor je pořád v provozu. |  | chyba ve vodičovém připojení Zkontrolujte, zda používáte správný výstupní kontakt (vypínací nebo zapínací), podle použitého generátoru. |
| Alarmová LED dioda „Gen-Set“ svítí, avšak generátor pracuje normálně. | ATS010 zjistil uzavřený okruh na příslušném vstupu. | chyba ve vodičovém připojení |
| Alarmová LED dioda „Gen-Set“ je stále zhasnutá a to i při vzniku alarmového stavu | ATS010 zjistil otevřený (rozpojený) obvod na příslušném vstupu. | chyba ve vodičovém připojení. |
| LED dioda „Not-Auto“ pro příslušný generátor nouzového napájení svítí, avšak generátor je v automatickém režimu. | ATS010 zjistil otevřený (rozpojený) obvod na příslušném vstupu | tento příslušný vstup není připojen chyba ve vodičovém připojení |
| LED dioda „Not-Auto“ pro příslušný generátor nouzového napájení nesvítí ani v případě, že generátor není v automatickém režimu. | ATS010 zjistil uzavřený obvod na příslušném vstupu | chyba ve vodičovém připojení |
| Napětí normálního napájení je v pořádku, avšak ATS010 signalizuje poruchu. |  | nesprávné nastavení jmenovitého napětí na DIP přepínačích neodpovídající minimální a maximální prahové napětí chyba ve vodičovém připojení |
| Svítí pouze LED dioda fáze L1 (R). L2 (S) a L3(T) nesvítí. | ATS010 pracuje v jednofázovém režimu. | - nesprávné nastavení režimu jednofázového/trojfázového provozu na DIP přepínačích. |
| ATS010 signalizuje invertovanou sekvenci fází |  | chyba ve vodičovém připojení. Mohlo se stát, že došlo k přepojení dvou fází. |
| LED dioda „Emergency Line“ nesvítí ani v případě, že pracuje generátor nouzového napájení. | ATS010 zjistil nulové napětí na vedení nouzového napájení. | chyba ve vodičovém připojení. |

# SIGNALIZACE POVELŮ PRO NOUZOVÉ NAPÁJENÍ

| Závada | Popis | Možné příčiny |
| --- | --- | --- |
| LED dioda „Not enabled“ nesvítí a nereaguje. | ATS010 zjistil rozpojený obvod na příslušném vstupu. | příslušný vstup nebyl připojen chyba ve vodičovém připojení |
| LED dioda „Not enabled“ svítí, avšak automatické najetí generátoru do provozu je aktivováno. | ATS010 zjistil rozpojený obvod na příslušném vstupu. | chyba ve vodičovém připojení |
| LED dioda „Not enabled“ nesvítí, avšak automatické najetí generátoru je deaktivováno. | ATS010 zjistil uzavřený (sepnutý) obvod na příslušném vstpupu | chyba ve vodičovém připojení |
| Výstupní alarmový kontakt nefunguje správně. | Výstraha: Pokud ATS010 nedostává napájení, je výstupní alarmový kontakt zapnut. | chyba ve vodičovém připojení |
| Výstupní kontakt automatizační logiky nefunguje správně |  | chyba ve vodičovém připojení |

# ODPOJENÍ ZÁTĚŽE NÍZKÉ PRIORITY

| Závada | Popis | Možné příčiny |
| --- | --- | --- |
| Zátěže s nízkou prioritou nejsou ani odpojovány, ani připojovány. |  | chyba ve vodičovém zapojení. Zkontrolujte, zda je použit správný kontakt (NC nebo NO). |

# AUTOMATICKÝ PROVOZ

| VÝSTRAHA! i když se zdá, že jednotka je v pohotovostním režimu (stand-by), vypněte ji napřed a pak teprve s ní začněte pracovat (a ovládat jističe). Mohlo by se stát, že jednotka začne řídit jističe zcela neočekávaným způsobem, bez výstrahy. |
| --- |
| Závada | Popis | Možné příčiny |
| Svítí alarmová LED dioda pro indikaci spínacího stavu jističů. | Došlo k narušení funkce ATS010 pro ovládání jističů | Nesprávně zvolená spínací strategie pro daný provoz. Motorové pohony nebo vypínací a zapínací cívky jsou napájeny z normálního nebo nouzového napájení, avšak strategie je nastavena na „Strategy 1“. Chybí napájení motorových pohonů a vypínacích a zapínacích cívek. Motor pro střádání energie do pružin pro Emax nedostává napájení nebo je poškozen. Pružiny nejsou napínány a zapínací povel není přítomen. |
| ATS010 nevykazuje správný spínací postup, LED „ATS“ svítí žlutě. | Vypnuta automatizační logika. | Došlo k vypnutí automatizační logiky tlačítkem na přední straně. Došlo k vypnutí automatizační logiky povelem přes vnější vstup. Chyba ve vodičovém připojení. Není připojen příslušný vstup. |
| ATS010 nevykazuje správný spínací postup. LED dioda „ATS“ nesvítí, avšak další provozní podmínky jsou v pořádku. |  | Nesprávně nastavená spínací strategie. Např. byla nastavena strategie 2 a ATS010 čeká na příchod napětí z nouzové napájecí sítě a pak teprve může začít ovládat jističe. ATS010 čeká na dlouhé časové prodlevy. |
| ATS010 připíná na nouzové napájecí vedení i tehdy, je-li normální napájecí vedení v pořádku |  | Přítomen povel nuceného přepnutí na nouzové napájecí vedení. |
| Normální napájecí vedení je v pořádku, avšak ATS010 neuvede jistič normálního vedení do zapnutého stavu |  | Přítomen povel nuceného přepnutí na síť nouzového napájení. ATS010 čeká na příslušnou časovou prodlevu. Deaktivována automatizační logika. |

  - Příslušenství potřebné pro jističe

Aby automatická jednotka řízení záskoku ATS010 mohla pracovat, musí jističe být vybaveny následujícím příslušenstvím:

Kompaktní jističe:

- motorický pohon

- kontakt pro signalizaci vybavení (vypnutí)

- signalizační kontakt vypnut/zapnut

- přídavný signalizační kontakt v případě výsuvných a násuvných jističů

- mechanické blokování mezi dvěma jističi

V případě  ovládání motorem se střádacím mechanismem musí být zablokováno manuální ovládání motoru.

Vzduchové jističe:

- motor pro střádání energie do pružinového mechanismu

- vypínací cívka

- zapínací cívka

- signalizační kontakt pro signalizaci vypnutí jističe ochrannou spouští

- signalizační kontakt pro signalizaci vypnutého/zapnutého stavu

- přídavný signalizační kontakt u jističů ve výsuvném provedení

- mechanické blokování mezi dvěma jističi

# Další pokyny  viz elektrické zapojovací schéma.

- Mechanické a elektrické charakteristiky

# Referenční normy

# EN 50178 (1997): „Elektronická zařízení v elektrárnách“

Soulad se směrnicí č. 73/23/EEC a 83/336/EEC pro NN

Elektromagnetická kompatibilita: EN 50081-2, EN 50082-2

Podmínky vnějšího okolí: IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3

# Všeobecné charakteristiky

| Napájení (galvanicky izolované od země) | 24 V ss ± 20% 48 V ss ±10 % (max. zvlnění ± 5%) |
| --- | --- |
| Maximání příkon | 5 W/24 V ss 10 W/48 V ss |
| Jmenovitý výkon | 1,8 W/24 V ss 4,5 W/48 V ss |
| Provozní teplota | -25°C …+70°C |
| Maximální vlhkost | 90% bez kondenzace vodních par |
| Skladovací teplota | -25°C …+80°C |
| Krytí | IP54 (přední panel) |
| Rozměry [mm] | 144x144x85 |
| Hmotnost [kg] | 0,8 |

# Snímač sítě

| Jmenovité napětí normální napájecí sítě | 100…500 V stř., s přímým připojením vyšší než 500 V stř. přes transformátor napětí |
| --- | --- |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz, 60 Hz |
| Impulzní napětí na vstupech L1, L2, l3 | 6 kV |

# Výstupní kontakty

| Jmenovitý proud při teplotě 40°C | 12 A |
| --- | --- |
| Maximální vypínané střídavé napětí | 250 V stř. (150 V stř. pro stavové, logické a alarmové signály) |
| Maximální přerušovaný zdánlivý výkon | AC15 750 VA AC1 3000 VA |
| Minimální přerušovaný výkon | 300 mW (10V/5mA) |
| Elektrická životnost | 105 operací v režimu AC1, při 3000 VA |
| Maximální přerušované napětí ss. | 220 V |
| Vypínací schopnost DC1 | 12A/24V 1,4A/48V 0,3A/110 V |

# Motorické ovládače/zapínací & vypínací spouště na pomocný proud

| SACE Isomax S3-S4-S5 | do 250 V stř. od 48 V ss do 110 V ss |
| --- | --- |
| SACE Isomax S6-S7 | do 250 V stř, od 48 V ss do 110 V ss |
| SACE Emax | do 250 V stř. od 24 V ss do 110 V ss |

# Zapojení

# Připojovací kabely:  0,2…2,5 mm2  (AWG 24…12)

# Nastavovací rozsah prahových hodnot a časů

| Minimální napětí | -5% …-30% Un |
| --- | --- |
| Maximální napětí | +5%…+30% Un |
| Pevná prahová hodnota kmitočtu | -10% …+10% fn |
| T1: časová prodleva pro vypnutí jističe u normální napájecí sítě | 0…32 s |
| T2: časová prodleva rozběhu generátoru nouzového napájení | 0…32s |
| T3: časová prodleva pro zastavení generátoru nouzového napájení | 0…254 s |
| T4: časová prodleva automatické jednotky řízení záskoku | 0…254 s |
| T5: časová prodleva pro zapnutí jističe sítě nouzového napájení | 0…32s |